## Tehnički proračun
Podaci | [5 empty] | Proračun
P1a | 1.3 | MW |  |  |  | Psr, spec | 526.9024 | W/m2
D | 60 | m |  |  |  | veff | 9.5106 | m/s
k | 1.9 |  |  |  |  | Psr | 1489.7815 | kW
c | 8.489 |  |  |  |  | Wgod | 3.7135 | GWh/god
ρ0 | 1.225 | kg/m3 |  |  |  | Wv | 13.0051 | GWh/god
A | 2827.4334 | m2 |  |  |  | η | 28.55%
[6 empty] | vsr | 7.5543 | m/s
[6 empty] | CF | 0.29612
v [m/s] | P [kW] | t [h/god] | vi3*ti | Pi*ti | vi*ti
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 281.1684 | 281.1684 | 0 | 281.1684
2 | 0 | 500.6124 | 4004.8992 | 0 | 1001.2248
3 | 0 | 669.352 | 18072.5037 | 0 | 2008.056
4 | 25 | 784.0129 | 50176.8225 | 19600.3213 | 3136.0514
5 | 78 | 844.5953 | 105574.4116 | 65878.4329 | 4222.9765
6 | 150 | 855.3593 | 184757.6017 | 128303.89 | 5132.1556
7 | 234 | 824.0724 | 282656.841 | 192832.9469 | 5768.507
8 | 381 | 760.7023 | 389479.5725 | 289827.5725 | 6085.6183
9 | 557 | 675.9901 | 492796.7556 | 376526.4648 | 6083.9106
10 | 752 | 580.1814 | 580181.4138 | 436296.4232 | 5801.8141
11 | 926 | 482.081 | 641649.8467 | 446407.0308 | 5302.8913
12 | 1050 | 388.499 | 671326.3296 | 407923.985 | 4661.9884
13 | 1159 | 304.0749 | 668052.5178 | 352422.7893 | 3952.9735
14 | 1249 | 231.4064 | 634979.2792 | 289026.6471 | 3239.6902
15 | 1301 | 171.3831 | 578417.9651 | 222969.4141 | 2570.7465
16 | 1306 | 123.6186 | 506341.9026 | 161445.9289 | 1977.8981
17 | 1292 | 86.8955 | 426917.4502 | 112268.9488 | 1477.223
18 | 1283 | 59.5581 | 347343.0923 | 76413.098 | 1072.0466
19 | 1282 | 39.8215 | 273135.5063 | 51051.1327 | 756.6081
20 | 1288 | 25.9837 | 207869.7672 | 33467.0325 | 519.6744
21 | 1292 | 16.5519 | 153287.0638 | 21385.0434 | 347.5897
22 | 1300 | 10.2966 | 109638.0643 | 13385.5638 | 226.5249
23 | 1313 | 6.2569 | 76128.0241 | 8215.3444 | 143.9093
24 | 1328 | 3.715 | 51356.4446 | 4933.5473 | 89.1605
25 | 1344 | 2.1557 | 33683.2428 | 2897.2978 | 53.8932
26 | 0 | 1.2228 | 21491.6704 | 0 | 31.7924

## Ekonomski proračun
Podaci
Investicioni troškovi | 3500 | KM/kW
Ukupna investicija | 4550000 | KM
Održavanje | 45500 | KM
Rok otplate kredita | 20 | god
Grejs period | 1 | god
Kamatna stopa | 6.8%
Rata kredita | 463133.5545 | KM
Godišnji rashodi | 508633.5545 | KM
Minimalna cijena | 0.13697 | KM/kWh
Godina | Dug [KM] | Kamata [KM] | Rata kredita [KM] | Otplata | Proizvodnja [kWh] | Održavanje [KM] | Prihod od prodaje el energije [KM] | Zarada [KM]
1 | 4550000 | 309400 | 0 | -309400 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 4859400 | 330439.2 | 463133.5545 | 132694.3545 | 3713478.8557 | 45500 | 508633.5545 | 0
3 | 4726705.6455 | 321415.9839 | 463133.5545 | 141717.5706 | 3713478.8557 | 45500 | 508633.5545 | 0
4 | 4584988.075 | 311779.1891 | 463133.5545 | 151354.3654 | 3713478.8557 | 45500 | 508633.5545 | 0
5 | 4433633.7096 | 301487.0923 | 463133.5545 | 161646.4622 | 3713478.8557 | 45500 | 508633.5545 | 0
6 | 4271987.2474 | 290495.1328 | 463133.5545 | 172638.4216 | 3713478.8557 | 45500 | 508633.5545 | 0
7 | 4099348.8257 | 278755.7202 | 463133.5545 | 184377.8343 | 3713478.8557 | 45500 | 508633.5545 | 0
8 | 3914970.9914 | 266218.0274 | 463133.5545 | 196915.527 | 3713478.8557 | 45500 | 508633.5545 | 0
9 | 3718055.4644 | 252827.7716 | 463133.5545 | 210305.7829 | 3713478.8557 | 45500 | 508633.5545 | 0
10 | 3507749.6815 | 238526.9783 | 463133.5545 | 224606.5761 | 3713478.8557 | 45500 | 508633.5545 | 0
11 | 3283143.1054 | 223253.7312 | 463133.5545 | 239879.8233 | 3713478.8557 | 45500 | 508633.5545 | 0
12 | 3043263.2821 | 206941.9032 | 463133.5545 | 256191.6513 | 3713478.8557 | 45500 | 508633.5545 | 0
13 | 2787071.6308 | 189520.8709 | 463133.5545 | 273612.6836 | 3713478.8557 | 45500 | 508633.5545 | 0
14 | 2513458.9472 | 170915.2084 | 463133.5545 | 292218.3461 | 3713478.8557 | 45500 | 508633.5545 | 0
15 | 2221240.6012 | 151044.3609 | 463133.5545 | 312089.1936 | 3713478.8557 | 45500 | 508633.5545 | 0
16 | 1909151.4076 | 129822.2957 | 463133.5545 | 333311.2587 | 3713478.8557 | 45500 | 508633.5545 | 0
17 | 1575840.1488 | 107157.1301 | 463133.5545 | 355976.4243 | 3713478.8557 | 45500 | 508633.5545 | 0
18 | 1219863.7245 | 82950.7333 | 463133.5545 | 380182.8212 | 3713478.8557 | 45500 | 508633.5545 | 0
19 | 839680.9033 | 57098.3014 | 463133.5545 | 406035.253 | 3713478.8557 | 45500 | 508633.5545 | 0
20 | 433645.6502 | 29487.9042 | 463133.5545 | 433645.6502 | 3713478.8557 | 45500 | 508633.5545 | 0