## Sheet1
v[m/s] | Model | Enercon E66 | TW 1.5 | TW 1.5
| Snaga[kW] | 1500 | 1500 | 1500
| Precnik lopatica[m] | 66 | 65 | 77 | f(v) | P1*t[kWh] | P2*t[kWh] | P3*t[kWh] | v^3*f(v)
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.019205 | 0 | 0 | 0 | 0.019205
2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.03731 | 0 | 0 | 0 | 0.29848
3 |  | 1.8 | 0 | 4 | 0.053316 | 840.6845 | 0 | 1868.1878 | 1.4395
4 |  | 30.1 | 12 | 35 | 0.066423 | 17514.1285 | 6982.3768 | 20365.2657 | 4.2511
5 |  | 89.3 | 74 | 116 | 0.07609 | 59522.9157 | 49324.7005 | 77319.8008 | 9.5113
6 |  | 172.5 | 157 | 235 | 0.082071 | 124017.1374 | 112873.5685 | 168950.8829 | 17.7273
7 |  | 296 | 266 | 395 | 0.08441 | 218870.7139 | 196687.8713 | 292074.0946 | 28.9525
8 |  | 447 | 407 | 595 | 0.08341 | 326610.3139 | 297383.4401 | 434749.7466 | 42.7059
9 |  | 648 | 600 | 890 | 0.079576 | 451712.7119 | 418252.511 | 620407.8913 | 58.0111
10 |  | 877 | 822 | 1210 | 0.073541 | 564982.1587 | 529549.9822 | 779507.8814 | 73.5413
11 |  | 1122 | 1054 | 1400 | 0.065992 | 648617.9396 | 609307.7615 | 809327.1974 | 87.8355
12 |  | 1337 | 1285 | 1500 | 0.057601 | 674624.7535 | 648386.5432 | 756871.4512 | 99.5338
13 |  | 1468 | 1500 | 1500 | 0.048968 | 629713.7301 | 643440.46 | 643440.46 | 107.5829
14 |  | 1500 | 1500 | 1500 | 0.040588 | 533328.8978 | 533328.8978 | 533328.8978 | 111.374
15 |  | 1500 | 1500 | 1500 | 0.032828 | 431358.4767 | 431358.4767 | 431358.4767 | 110.7941
16 |  | 1500 | 1500 | 1500 | 0.025926 | 340663.0173 | 340663.0173 | 340663.0173 | 106.1915
17 |  | 1500 | 1500 | 1500 | 0.020003 | 262838.9881 | 262838.9881 | 262838.9881 | 98.2746
18 |  | 1500 | 1500 | 1500 | 0.015085 | 198210.7296 | 198210.7296 | 198210.7296 | 87.973
19 |  | 1500 | 1500 | 1500 | 0.011123 | 146150.3894 | 146150.3894 | 146150.3894 | 76.2896
vsr[m/s] | 9
k | 2 | [5 empty] | vsr[m/s] | Wg1[kWh] | Wg2[kWh] | Wg3[kWh]
c | 10.1554 | [5 empty] | 7 | 3820369 | 3611106.739 | 4659521.36
Tg[h] | 8760 | [5 empty] | 9 | 5629577.687 | 5424739.714 | 6517433.359
Wg1[kWh] | 5629577.6867 | [5 empty] | 11 | 6494916.494 | 6317175.761 | 7296495.932 |  | vsrmax[m/s] | Wgmax[kWh]
Wg2[kWh] | 5424739.7142 | [5 empty] | 13 | 6577788.132 | 6429415.581 | 7262779.448 | Enercon 66m | 12.2323 | 6615586.139
Wg3[kWh] | 6517433.3587 | [5 empty] | 15 | 6224048.91 | 6101158.386 | 6800002.442 | TW 65m | 12.3383 | 6457015.886
A1[m^2] | 3421.1915 | [5 empty] | 17 | 5687596.962 | 5585400.971 | 6171497.083 | TW 77m | 11.8369 | 7357491.566
A2[m^2] | 3318.3044
A3[m^2] | 4656.6218
veff[m/s] | 10.3921
Pspec[W] | 687.4127
W1[kWh] | 20601509.7464
W2[kWh] | 19981951.0281
W3[kWh] | 28040943.8215
eta 1 | 27.33%
eta 2 | 27.15%
eta 3 | 23.24%
Sva tri tipa agregata imaju pitch tip regulacije jer po dostizanju nominalne snage snaga ostaje konstantna i pri vecim brzinama. Primjecujemo da agregat TW 1.5 1500kW 77m najbrze povecava snagu pri rastu brzine dok agregat TW 1.5 1500kW 65m ima najsporiji rast snage. Takodje, TW 1.5 1500 kW 77m pri najnizoj brzini dostize nominalnu snagu pa se moze ocekivati da ovaj agregat ima najvecu godisnju proizvodnju.Tome doprinose i najvece dimenzije lopatica, duzine 77m.
Najvecu godisnju proizvodnju energije ima TW 1.5 1500 kW 77 m u iznosu od 6,52 GWh. Najveci stepen iskoristenja jednak 27,33 % ima agregat Enercon E66 1500 kW 66 m.
Za dobijanje zavisnosti godisnje proizvodnje sva tri agregata od srednje brzine, formiramo tabelu desno od ovog teksta. Unosom brzine u polje B24 dobijamo vrijednosti u poljima B36, B37 i B38 koje je potrebno prepisati u novu tabelu.