## Zadatak1
Gustina vazduha [kg/m^3] | 1.225 | v[m/s] | t[h/god] | P[kW] | v*t | v^3*t | P*t[kWh]
Precnik lopatica[m] | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vsr[m/s] | 6.9944 | 1 | 276 | 0 | 276 | 276 | 0
veff[m/s] | 8.6769 | 2 | 527 | 0 | 1054 | 4216 | 0
Psec[W] | 400.1231 | 3 | 729 | 0 | 2187 | 19683 | 0
Wg[kWh] | 2848737 | 4 | 869 | 33 | 3476 | 55616 | 28677
Wv[kWh] | 9910367.3609 | 5 | 941 | 86 | 4705 | 117625 | 80926
Stepen iskoritstenja | 0.28745 | 6 | 946 | 150 | 5676 | 204336 | 141900
|  | 7 | 896 | 248 | 6272 | 307328 | 222208
|  | 8 | 805 | 385 | 6440 | 412160 | 309925
|  | 9 | 690 | 535 | 6210 | 503010 | 369150
|  | 10 | 565 | 670 | 5650 | 565000 | 378550
|  | 11 | 444 | 780 | 4884 | 590964 | 346320
|  | 12 | 335 | 864 | 4020 | 578880 | 289440
|  | 13 | 243 | 924 | 3159 | 533871 | 224532
|  | 14 | 170 | 964 | 2380 | 466480 | 163880
|  | 15 | 114 | 989 | 1710 | 384750 | 112746
|  | 16 | 74 | 1000 | 1184 | 303104 | 74000
|  | 17 | 46 | 998 | 782 | 225998 | 45908
|  | 18 | 28 | 987 | 504 | 163296 | 27636
|  | 19 | 16 | 968 | 304 | 109744 | 15488
|  | 20 | 9 | 944 | 180 | 72000 | 8496
|  | 21 | 5 | 917 | 105 | 46305 | 4585
|  | 22 | 3 | 889 | 66 | 31944 | 2667
|  | 23 | 1 | 863 | 23 | 12167 | 863
|  | 24 | 1 | 840 | 24 | 13824 | 840
|  | 25 | 0 | 822 | 0 | 0 | 0
|  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Zadatak2
Pn[MW] | 2 | Godina | Dug [KM] | Kamata [KM] | Rata [KM] | Otplata [KM] | Rashodi [KM] | Prihodi [KM] | Zarada [KM]
Kapitalni troskovi [KM/MW] | 2500000 | 1 | 5000000 | 300000 | 514813.8198 | 214813.8198 | 614813.8198 | 868291.2 | 253477.3802
Rok otplate [god] | 15 | 2 | 4785186.1802 | 287111.1708 | 514813.8198 | 227702.649 | 614813.8198 | 868291.2 | 253477.3802
Kamatna stopa | 6% | 3 | 4557483.5313 | 273449.0119 | 514813.8198 | 241364.8079 | 614813.8198 | 868291.2 | 253477.3802
Faktor opterecenja | 0.3 | 4 | 4316118.7234 | 258967.1234 | 514813.8198 | 255846.6964 | 614813.8198 | 868291.2 | 253477.3802
Cijena elektricne energije[KM/kWh] | 0.1652 | 5 | 4060272.027 | 243616.3216 | 514813.8198 | 271197.4982 | 614813.8198 | 868291.2 | 253477.3802
Troskovi rada I odrzavanja [KM] | 100000 | 6 | 3789074.5288 | 227344.4717 | 514813.8198 | 287469.348 | 614813.8198 | 868291.2 | 253477.3802
Investicija | 5000000 | 7 | 3501605.1808 | 210096.3108 | 514813.8198 | 304717.5089 | 614813.8198 | 868291.2 | 253477.3802
Rata kredita | 514813.8198 | 8 | 3196887.6719 | 191813.2603 | 514813.8198 | 323000.5595 | 614813.8198 | 868291.2 | 253477.3802
Proizvodnja energije[kWh] | 5256000 | 9 | 2873887.1124 | 172433.2267 | 514813.8198 | 342380.593 | 614813.8198 | 868291.2 | 253477.3802
|  | 10 | 2531506.5194 | 151890.3912 | 514813.8198 | 362923.4286 | 614813.8198 | 868291.2 | 253477.3802
|  | 11 | 2168583.0907 | 130114.9854 | 514813.8198 | 384698.8343 | 614813.8198 | 868291.2 | 253477.3802
|  | 12 | 1783884.2564 | 107033.0554 | 514813.8198 | 407780.7644 | 614813.8198 | 868291.2 | 253477.3802
|  | 13 | 1376103.492 | 82566.2095 | 514813.8198 | 432247.6103 | 614813.8198 | 868291.2 | 253477.3802
|  | 14 | 943855.8818 | 56631.3529 | 514813.8198 | 458182.4669 | 614813.8198 | 868291.2 | 253477.3802
|  | 15 | 485673.4149 | 29140.4049 | 514813.8198 | 485673.4149 | 614813.8198 | 868291.2 | 253477.3802
|  | 16 | 1.0186e-08
[7 empty] | 9222207.2966 | 13024368 | 3802160.7034

## Zadatak3
Broj agregata | 40 | vsr[m/s] | CF | Wg[kWh] | LCOE
Nominalna snaga agregata[MW] | 1.5 | 5 | 0.018333 | 9636000 | 2.2097
D [m] | 60 | 5.5 | 0.061833 | 32499600 | 0.65518
Investicioni troskovi [KM/kW] | 3000 | 6 | 0.10533 | 55363200 | 0.38461
Trskovi rada I odrzavanja [KM/kW] | 30 | 6.5 | 0.14883 | 78226800 | 0.2722
Rok otplate kredite | 20 | 7 | 0.19233 | 101090400 | 0.21063
Kamatna stopa | 7% | 7.5 | 0.23583 | 123954000 | 0.17178
Investicija [KM] | 45000000 | 8 | 0.27933 | 146817600 | 0.14503
Godisnji povrat [%] | 15% | 8.5 | 0.32283 | 169681200 | 0.12549
Godisnji povrat [KM] | 6750000 | 9 | 0.36633 | 192544800 | 0.11059
Pocetna investicija [KM] | 180000000 | 9.5 | 0.40983 | 215408400 | 0.09885
Kredit [KM] | 135000000 | 10 | 0.45333 | 238272000 | 0.089364
Rata kredita [KM] | 12743044.9753 | 10.5 | 0.49683 | 261135600 | 0.08154
k | 2 | 11 | 0.54033 | 283999200 | 0.074976
vsr[m/s] | 8.5 | 11.5 | 0.58383 | 306862800 | 0.069389
c | 9.5912 | 12 | 0.62733 | 329726400 | 0.064578
CF | 0.32283 | 12.5 | 0.67083 | 352590000 | 0.06039
Wg[kWh] | 169681200 | 13 | 0.71433 | 375453600 | 0.056713
Ukupni rashodi [KM] | 21293044.9753 | 13.5 | 0.75783 | 398317200 | 0.053458
LCOE | 0.12549 | 14 | 0.80133 | 421180800 | 0.050556
|  | vsr[m/s] | CF | Wg[kWh] | LCOE
|  | 7.608 | 0.24523 | 128892889.7192 | 0.1652