Универзитет у Бањој Луци

Електротехнички факултет

Катедра за електроенергетику

АНАЛИЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ СИСТЕМА 2

Извјештај са прве лабораторијске вјежбе

Студент: Филип Миљатовић

Број индекса: 1323/14

Бања Лука, 2020.

Задатак:

На сл. 1 дат је дио електроенергетског система. Подаци о елементима система, у табели 1, дати су за базни напон Ub = 220 [kV] и базну снагу Sb = 100 [MVA].

Сл. 1: Посматрани дио електроенергетског система

|  | G1 | G2 | T1 | T2 | V12 | V13 | V23 | T3 | Мрежа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xd = xi [r.j.] | 0.14 | 0.14 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.02 |
| x0 [r.j.] | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.05 | 0.05 |

Табела 1 – Подаци о систему са сл 1

Потребно је одредити:

а) Матрице импеданси директног, инверзног и нултог редослиједа ако се двополни
кратак спој са земљом десио на половини вода V13.

б) Тевененове импедансе директног, инверзног и нултог редослиједа у релативним
јединицама и у омима, ако се једнополни кратак спој десио на сабирницама 3.

в)  Вриједности симетричних компоненти напона на мјесту квара из тачке под б).

г) Вриједности струја симетричних компоненти кроз трансформаторе Т1, Т2 и Т3 за
вријеме квара из тачке под а).

д)   Вриједности струја једнополног кратког споја, трополног кратког споја и двополног
кратког споја, уколико се наведени кварови дешавају на сабирницама 1.

ђ)   Вриједност напона по фазама на мјесту квара и сабирницама 2, за вријеме кварова из
тачке под д).

е)   Вриједности струја по фазама кроз трансформаторе Т1 и Т2 за вријеме квара из тачке
под а).

ж)  Вриједност напона звјездишта трансформатора Т1 за вријеме једнофазног кратког
споја на сабирницама 2.

Израда задатка:

На сл. 2 приказан је електроенергетски систем који је анализиран у програмском
пакету PowerWorld® Simulator.

Сл. 2 – Посматрани дио електроенергетског система у програмском
пакету PowerWorld® Simulator

а)   Програмски пакет PowerWorld® Simulator не може директним путем одредити матрице импеданси директног, инверзног и нултог редослиједа. У програмском пакету PowerWorld® Simulator одредиће се матрице адмитанси директног, инверзног и нултог редослиједа, па ће се помоћу програмског пакета Matlab® одредити матрице импеданси директног, инверзног и нултог редослиједа. Анализу кратких спојева у програмском пакету PowerWorld® Simulator покрећемо командом из менија Tools → Run mode → Fault Analysis → Single Fault. У менију Fault location бирамо опцију In-Line Fault и у поље Location % уносимо 50%, јер се квар десио на половини вода V13. Затим изаберемо вод V13 извршавањем сљедећих опција: у пољу Choose the Faulted Line изаберемо сабирнице које представљају почетак наведеног вода Search For Near Bus (у овом случају сабирнице 1, 1 (1) [220,0 kV]) и крај наведеног вода Select Far Bus, CKT (у овом случају сабирнице 3, 3 (3) [220,0 kV] CKT 1). Наредни корак је избор типа квара, а то се ради тако што се у пољу Fault Type изабере Double Line-to-Ground, јер је у питању двополни кратак спој са земљом (2ПКСЗ) и притисне дугме Calculate. Матрице адмитанси директног, инверзног и нултог редослиједа добијамо селектовањем картице Y-Bus Matrices, након чега се отвара мени са три картице: Positive Sequence (матрица адмитанси директног редослиједа), Negative Sequence (матрица адмитанси инверзног редослиједа) и Zero Sequence (матрица адмитанси нултог редослиједа). Вриједности ових матрица приказане су на сл. 3, сл. 4 и сл. 5, респективно.

Сл. 3 – Матрица адмитанси директног редослиједа за 2ПКСЗ

Сл. 4 – Матрица адмитанси инверзног редослиједа за 2ПКСЗ

Сл. 5 – Матрица адмитанси нултог редослиједа за 2ПКСЗ

Након уноса ових матрица у програмски пакет Matlab® и рачунања њиховог инверза, јер је       [Z] = [Y]-1, добијене су сљедеће вриједности матрица импеданси директног, инверзног и нултог редослиједа, респективно.

[Zd] = j 0.06310.03760.03470.00990.04420.02630.04890.03760.07270.03140.00900.02630.05090.03450.03470.03140.04690.01340.02430.02200.04080.00990.00900.01340.01810.00690.00630.01170.04420.02630.02430.00690.07290.01840.03420.02630.05090.02200.00630.01840.07760.02420.04890.03450.04080.01170.03420.02420.0749 [r.j.]

[Zi] = j 0.06310.03760.03470.00990.04420.02630.04890.03760.07270.03140.00900.02630.05090.03450.03470.03140.04690.01340.02430.02200.04080.00990.00900.01340.01810.00690.00630.01170.04420.02630.02430.00690.07290.01840.03420.02630.05090.02200.00630.01840.07760.02420.04890.03450.04080.01170.03420.02420.0749 [r.j.]

[Z0] =  0.0177 + 0.0857j0.0072 + 0.0351j0.0142 + 0.0688j00.0206 + 0.0397j00.0159 + 0.0773j0.0072 + 0.0351j0.0030 + 0.1029j0.0058 + 0.0577j00.0084 + 0.0163j00.0065 + 0.0464j0.0142 + 0.0688j0.0058 + 0.0577j0.0114 + 0.1851j00.0165 + 0.0319j0 0.0128 + 0.1270f0000.05j0000.0206 + 0.0397j0.0084 + 0.0163j0.0165 + 0.0319j00.0239 + 0.0463j00.0185 + 0.0358j00000 0.05j00.0159 + 0.0773j 0.0065 + 0.0464j0.0128 + 0.1270j00.0185 + 0.0358j00.0144 + 0.1921j [r.j.]

У матрици импеданси нултог редослије [Z0] видимо да постоји и реална и имагинарна вриједност импедансе. Разлог тога је што је генератор G1 уземљен преко отпорности чија вриједност износи r1 = 0,01 [r.j.].

б)   Тевененове импедансе директног, инверзног и нултог редослиједа могуће је одредити на два начине.

Први начин је да се одреде матрице адмитанси директног, инверзног и нултог редослиједа помоћу програмског пакета PowerWorld® Simulator, па се онда помоћу програмског пакета Matlab® одреде матрице импеданси директног, инверзног и нултог редослиједа. Анализу кратких спојева у програмском пакету PowerWorld® Simulator покрећемо командом из менија Tools → Run mode → Fault Analysis → Single Fault. У менију Fault location бирамо опцију Bus Fault, јер се квар десио на сабирницама. Затим у пољу Choose the Faulted Line изаберемо сабирнице 3, јер се у овом случају на њима десио квар. Наредни корак је избор типа квара, а то се ради тако што се у пољу Fault Type изабере Single Line-to-Ground, јер је у питању једнополни кратак спој (1ПКС) и притисне дугме Calculate. Уносом добијених матрица адмитанси у програмски пакет Matlab® одреде се матрице импеданси директног, инверзног и нултог редослиједа. . На основу матрица импеданси директног, инверзног и нултог редослиједа могу се одредити Тевененове импедансе директног, инверзног и нултог редослиједа гледано оточно са мјеста квара тако што се прочитају елементи из матрица импеданси на позицији квара. Вриједности матрица адмитанси приказане су на сл. 6, сл. 7 и сл. 8, респективно.

Сл. 6 – Матрица адмитанси директног редослиједа за 1ПКС

Сл. 7 – Матрица адмитанси инверзног редослиједа за 1ПКС

Сл. 8 – Матрица адмитанси нултог редослиједа за 1ПКС

Након уноса ових матрица у програмски пакет Matlab® и рачунања њиховог инверза, јер је       [Z] = [Y]-1, добијене су сљедеће вриједности матрица импеданси директног, инверзног и нултог редослиједа, респективно.

[Zd] = j 0.06310.03760.03470.00990.04420.02630.03760.07270.03140.00900.02630.05090.03470.03140.04690.01340.02430.02200.00990.00900.01340.01810.00690.00630.04420.02630.02430.00690.07290.01840.02630.05090.02200.00630.01840.0776 [r.j.]

[Zi] = j 0.06310.03760.03470.00990.04420.02630.03760.07270.03140.00900.02630.05090.03470.03140.04690.01340.02430.02200.00990.00900.01340.01810.00690.00630.04420.02630.02430.00690.07290.01840.02630.05090.02200.00630.01840.0776 [r.j.]

[Z0] =  0.0177 + 0.0857j0.0072 + 0.0351j0.0142 + 0.0688j00.0206 + 0.0397j00.0072 + 0.0351j0.0030 + 0.1029j0.0058 + 0.0577j00.0084 + 0.0163j00.0142 + 0.0688j0.0058 + 0.0577j0.0114 + 0.1851j00.0165 + 0.0319j00000.05j000.0206 + 0.0397j0.0084 + 0.0163j0.0165 + 0.0319j00.0239 + 0.0463j000000 0.05j [r.j.]

Тевененове импедансе директног, инверзног и нултог редослиједа за случај једнополног кратког споја (1ПКС) у програмског пакета Matlab® добијају се уношењем команди:

>>Zd33 = Zd(3,3)      Zd = j0.0469 [r.j.],

>>Zi33 = Zi(3,3)      Zi = j0.0469 [r.j.],

>>Z033 = Z0(3,3)      Z0 = 0.014 + j0.1851 [r.j.].

Индекс (3,3) означава да је квар на сабирницама 3. Вриједности Тевененове импедансе директног, инверзног и нултог редослиједа изражене у [] добијају је множењем вриједности импеданси у [r.j.] са басном импедансом система. Базну импедансу добијамо на основу израза:

Zb= Ub2Sb= 2202100= 484  .

- Вриједности Тевененове импедансе директног, инверзног и нултог редослиједа изражене у [] износе:

- Zd =  Zd [r.j.]  Zb = (0.0001 + j22.6771) [],

- Zi =  Zd [r.j.]  Zi = (0.0001 + j22.6771) [],

- Z0 =  Z0 [r.j.]  Zb = (5.5177 + j89.6045) [].

Видимо да Тевененове импедансе директног, инверзног и нултог редослиједа изражене у []  имају и реални и имагинарни дио. Разлог тога је што је генератор G1 уземљен преко отпорности чија вриједност износи r1 = 0,01 [r.j.]. У случају вриједности које су изражене у [r.j.] реални дио има малу вриједност и није приказан програмском пакету Matlab® јер су вриједности импеданси заокружене на четири децимале.

Други начин помоћу којег одређујемо вриједности Тевененових импеданси директног, инверзног и нултог редослиједа је директно из програмског пакета PowerWorld® Simulator. Ово се извршава на сљедећи начин: у прозору Single Fault потребно је да селектујемо Bus Records → Options → Display/Column Options. Затим је потребно да у пољу Available Field одаберемо Fault Analysis и да селектујемо Sequence Thevenin Impedance +, Sequence Thevenin Impedance -, Sequence Thevenin Impedance 0. Након тога једноставно очитавамо вриједности Тевененових импеданси изражених у [r.j.], као што је приказано на сљедећој слици.

Сл. 9  – Тевененове импедансе директног, инверзног и нултог редослиједа за 1ПКС

в)  Вриједности симетричних компоненти напона на мјесту квара добијамо на сљедећи начин: у прозору Single Fault потребно је да селектујемо Bus Records → Options → Display/Column Options. Затим је потребно да у пољу Available Field одаберемо Fault Analysis и да селектујемо Sequence Volt + (директна компонента напона), Sequence Angle + (фазни став директне компоненте напона), Sequence Volt - (инверзна компонента напона), Sequence Angle - (фазни став инверзне компоненте напона), Sequence Volt 0 (нулта компонента напона), Sequence Angle 0 (фазни став нулте компоненте напона). Након тога једноставно очитавамо вриједности симетричних компоненти напона на мјесту квара за случај 1ПКС у [r.j.] као што је приказано на сљедећој слици.

Сл. 10  – Симетричне компоненте напона на мјесту квара за 1ПКС

Са сл.10 очитавамо сљедеће вриједности симетричних компоненти напона на мјесту квара за случај 1ПКС:

UdUiU0= 0.8323 -0.470.1679 -177.660.6646 178.82 r.j. .

г)  Вриједности струја симетричних компоненти кроз трансформаторе Т1, Т2 и Т3 за
вријеме 2ПКСЗ добијамо на сљедећи начин. У прозору Single Fault потребно је да селектујемо Lines → Options → Display/Column Options. Затим је потребно да у пољу Available Field одаберемо Fault Analysis и да селектујемо Sequence Current + (директна компонента струје), Sequence Angle + (фазни став директне компоненте струје), Sequence Current - (инверзна компонента струје), Sequence Angle - (фазни став инверзне компоненте струје), Sequence Current 0 (нулта компонента струје, Sequence Angle 0 (фазни став нулте компоненте струје). Након тога једноставно очитавамо вриједности симетричних компоненти напона на мјесту квара за случај 1ПКС у [r.j.] као што је приказано на сљедећој слици.

Сл. 11  – Симетричне компоненте струја за 1ПКС

С обзиром да је трансформатор Т1 везан између сабирница 5 и 1, симетричне компоненте струја кроз њега за вријема 2ПКСЗ износе:

IdT1IiT1I0T1= 2.0617 -89.681.6465 89.611.4756 96.73 r.j. .

С обзиром да је трансформатор Т2 везан између сабирница 6 и 2, симетричне компоненте струја кроз њега за вријема 2ПКСЗ износе:

IdT2IiT2I0T2= 1.8622 -89.681.4871 89.610 90 r.j. .

С обзиром да је трансформатор Т3 везан између сабирница 3 и 4, симетричне компоненте струја кроз њега за вријема 2ПКСЗ износе:

IdT3IiT3I0T3= 7.9429 90.326.3431 -90.390 90 r.j. .

д)  Одређивање струја квара на сабирницама 1 врши се на сљедећи начин. У менију Fault location бирамо опцију Bus Fault, јер се квар десио на сабирницама. Затим у пољу Choose the Faulted Bus изаберемо сабирнице 1, јер се у овом случају на њима десио квар. Наредни корак је избор типа квара, а то се ради тако што се у пољу Fault Type изабере тип квара. У овом случају је требало одредити струје квара за три различита типа квара. То су: Single Line-to-Ground (1ПКС), Line-to-Line (2ПКС) и 3 Phase Balanced (3ПКС) и затим се притисне дугме Calculate. Вриједности струја квара очитавају се у пољу Fault Current, гдје поље If Magnitude представља амплитуду струје квара, а поље If Angle њен фазни став. У случају кварова на сабирницама 1 добијене су сљедеће вриједности струја квара:

- 1ПКС          I1PKS  = 14.1100 -85.23 [r.j.]

- 2ПКС          I2PKS  = 13.7270 -180 [r.j.]

- 3ПКС          I3PKS  = 15.8500 -90 [r.j.]

ђ)  Одређивање напона по фазамама на мјесту квара и напона по фазама на сабирницама 2 у случају када се квар десио на сабирницама 1 врши се на сљедећи начин. У менију Fault location бирамо опцију Bus Fault, јер се квар десио на сабирницама. Затим у пољу Choose the Faulted Bus изаберемо сабирнице 1, јер се у овом случају на њима десио квар. Наредни корак је избор типа квара, а то се ради тако што се у пољу Fault Type изабере тип квара. У овом случају је требало одредити струје квара за три различита типа квара. То су: Single Line-to-Ground (1ПКС), Line-to-Line (2ПКС) и 3 Phase Balanced (3ПКС) и затим се притисне дугме Calculate. Вриједности ових напона приказане су на сл. 12, сл. 13 и сл. 14, редом.

Сл. 12  – Вриједност напона по фазама на мјесту квара и сабирницама 2 за 1ПКС (квар се десио на сабирницама 1)

Са сл. 12 видимо да су вриједности напона по фазама, за случај када се 1ПКС десио на сабирницама број 1, на мјесту квара и на сабирницама број 2 сљедеће:

- Мјесто квара, тј. сабирнице број 1:

UfA1UfB1UfC1=0 -52.541.0015 -127.731.1221 123.10 r.j. ,

- Сабирнице број 2:

UfA2UfB2UfC2=0.4799 -1.100.9653 -120.581.0261 118.59 r.j. .

Сл. 13  – Вриједност напона по фазама на мјесту квара и сабирницама 2 за 2ПКС (квар се десио на сабирницама 1)

Са сл. 13 видимо да су вриједности напона по фазама, за случај када се 2ПКС десио на сабирницама број 1, на мјесту квара и на сабирницама број 2 сљедеће:

- Мјесто квара, тј. сабирнице број 1:

UfA1UfB1UfC1=1.0000 00.5000 1800.5000 -180 r.j. ,

- Сабирнице број 2:

UfA2UfB2UfC2=1.0000 00.6100 -145.050.6100 145.05 r.j. .

Сл. 14  – Вриједност напона по фазама на мјесту квара и сабирницама 2 за 3ПКС (квар се десио на сабирницама 1)

Са сл. 14 видимо да су вриједности напона по фазама, за случај када се 3ПКС десио на сабирницама број 1, на мјесту квара и на сабирницама број 2 сљедеће:

- Мјесто квара, тј. сабирнице број 1:

UfA1UfB1UfC1=0 1800 600 -60 r.j. ,

- Сабирнице број 2:

UfA2UfB2UfC2=0.4036 00.4036 -1200.4036 120 r.j. .

е)  Вриједности струја по фазамa кроз трансформаторе Т1 и Т2 за вријеме 2ПКСЗ добијамо на сљедећи начин. Анализу кратких спојева у програмском пакету PowerWorld® Simulator покрећемо командом из менија Tools → Run mode → Fault Analysis → Single Fault. У менију Fault location бирамо опцију In-Line Fault и у поље Location % уносимо 50%, јер се квар десио на половини вода V13. Затим изаберемо вод V13 извршавањем сљедећих опција: у пољу Choose the Faulted Line изаберемо сабирнице које представљају почетак наведеног вода Search For Near Bus (у овом случају сабирнице 1, 1 (1) [220,0 kV]) и крај наведеног вода Select Far Bus, CKT (у овом случају сабирнице 3, 3 (3) [220,0 kV] CKT 1). Наредни корак је избор типа квара, а то се ради тако што се у пољу Fault Type изабере Double Line-to-Ground, јер је у питању двополни кратак спој са земљом (2ПКСЗ) и притисне дугме Calculate. У прозору Single Fault потребно је да селектујемо Lines → Options → Display/Column Options. Затим је потребно да у пољу Available Field одаберемо Fault Analysis и да селектујемо Phase Current A at from Bus (струја фазе А), Phase Angle A at from Bus (фазни став струје фазе А), Phase Current B at from Bus (струја фазе B), Phase Angle B at from Bus (фазни став струје фазе B), Phase Current C at from Bus (струја фазе C), Phase Angle A at from Bus (фазни став струје фазе C). Вриједности ових струја су приказане на сљедећој слици.

Сл. 15  – Вриједност струја по фазама кроз трансформаторе Т1 и Т2  за 2ПКСЗ (квар се десио на половини вода V13)

Са сл. 15 очитавамо вриједности струја по фазама кроз трансформаторе Т1 и Т2  за случај 2ПКСЗ на половини вода V13.

С обзиром да је трансформатор Т1 везан између сабирница 5 и 1, струје по фазама кроз њега за вријема 2ПКСЗ износе:

IАT1IBT1ICT1= 0.9740 99.153.5067 149.923.1590 33.81 r.j. .

С обзиром да је трансформатор Т2 везан између сабирница 6 и 2, струје по фазама кроз њега за вријема 2ПКСЗ износе:

IАT2IBT2ICT2= 0.3751 -86.422.0164 174.671.9931 5.39 r.j. .

ж)  Напон звјездишта трансформатора Т1 за вријеме квара може се апроксимирати напоном нултог редослиједа на сабирницама 1 за  вријеме квара. Вриједност напона звјездишта трансформатора Т1 за вријеме 1ПКС на сабирницама 2 добијамо на сљедећи начин: у прозору Single Fault потребно је да селектујемо Bus Records → Options → Display/Column Options. Затим је потребно да у пољу Available Field одаберемо Fault Analysis и да селектујемо Sequence Volt + (директна компонента напона), Sequence Angle + (фазни став директне компоненте напона), Sequence Volt - (инверзна компонента напона), Sequence Angle - (фазни став инверзне компоненте напона), Sequence Volt 0 (нулта компонента напона), Sequence Angle 0 (фазни став нулте компоненте напона). Након тога једноставно очитавамо вриједности симетричних компоненти напона на мјесту квара за случај 1ПКС у [r.j.] као што је приказано на сљедећој слици.

Сл. 16  – Вриједност напона звјездишта трансформатор Т1  за 1ПКСЗ на сабирницама 2

Са сл. 16 видимо да је вриједност напона звјездишта трансформатора Т1 за вријеме 1ПКС на сабирницама 2 износи

UN = 0.1444 169.04 [r.j.].

Звјездиште генератора G1 уземљено је преко отпорности r1 = 0,01 [r.j.].

Звјездиште секундара трансформатора Т2 уземљено је преко реактансе x2 = 0,03 [r.j.].

Подаци дати за један вод.