Универзитет у Бањој Луци

Електротехнички факултет

Катедра за електроенергетику

Анализа електроенергетских система 2

– Извјештај са прве лабораторијске вјежбе –

Кандидат:
Ненад Кајкут, 1313/17

Бања Лука, април 2021.

Задатак

На слици 1 дат је дио електроенергетског система. Подаци о елементима система, у табели 1, дати су за базни напон 220 kV и базну снагу 100 MVA.

Табела 1 – Подаци о систему са слике 1

|  | G1 | G2 | T1 | T2 | V12 | V13 | V23 | T3 | Мрежа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xd=xi [r.j.] | 0,18 | 0,18 | 0,10 | 0,10 | 0,2 | 0,3 | 0,15 | 0,06 | 0,03 |
| x0 [r.j.] | 0,06 | 0,06 | 0,10 | 0,10 | 0,6 | 0,9 | 0,45 | 0,06 | 0,06 |

Потребно је одредити:

а) Матрице импеданси директног, инверзног и нултог редослиједа ако се двополни кратак спој десио на половини вода V23.

б) Тевененове импедансе директног, инверзног и нултог редослиједа у релативним јединицама и у омима, ако се једнополни кратак спој десио на сабирницама 1.

в) Вриједности симетричних компоненти напона на мјесту квара из тачке под а).

г) Вриједности струја симетричних компоненти кроз трансформаторе T1, T2 и T3 за вријеме квара из тачке под б).

д) Вриједности струја једнополног кратког споја, трополног кратког споја и двополног кратког споја са земљом, уколико се наведени кварови дешавају на сабирницама 3.

ђ) Вриједност напона по фазама на мјесту квара и сабирницама 2, за вријеме кварова из тачке под д).

е) Вриједности струја по фазама кроз трансформаторе T1 и T2 за вријеме квара из тачке под а).

ж) Вриједност напона звјездишта трансформатора T2 за вријеме једнополног кратког споја на сабирницама 3.

Израда задатка

На слици 2 приказан је електроенергетски систем који је анализиран у програмском пакету Power World Simulator.

Слика 2 – Посматрани дио електроенергетског система у програмском пакету Power World Simulator

Да би трандформатори T1 и T2 били успјешно додани, било је неопходно уметнути још двије сабирнице између генератора и трансформатора, означене бројевима 5 и 6. Сабирнице број 4 изабране су за Slack сабирнице јер послије њих долази јака мрежа која је приказана као Slack генератор, а номинални напон сваке сабирнице је 220 [kV] - као што је наглашено у поставци задатка.

а)

У програмском пакету Power World Simulator не можемо директним путем одредити матрице импеданси директног ([Zd]), инверзног ([Zi]) и нултог ([Z0]) редослиједа. У програмском пакету Power World Simulator одредићемо матрице адмитанси директног, инверзног и нултог редослиједа, па ћемо помоћу програмских пакета Excel и Matlab одредити матрице импеданси директног, инверзног и нултог редослиједа. Анализу кратких спојева у програмском пакету Power World Simulator покрећемо командом из менија Tools → Run mode → Fault Analysis → Single Fault. У менију Fault location бирамо опцију In-Line Fault и у поље Location % уносимо 50%, јер се квар десио на половини једног од два преносна вода V23. Затим вршимо одабир једног од преносних водова V23 на којем се десио квар на следећи начин: у пољу Choose the Faulted Line прво изаберемо сабирнице које представљају почетак наведеног вода у пољу Search For Near Bus (у овом случају сабирнице 2, 2 (2) [220,0 kV]), а затим изаберемо сабирнице које представљају крај наведеног вода у пољу Select Far Bus, CKT (у овом случају сабирнице 3, 3 (3) [220,0 kV] CKT 2). У наредном кораку вршимо избор типа квара на следећи начин: у пољу Fault Type изаберемо Line-to-Line, јер је у питању двополни кратак спој (2ПКС) и притиснемо дугме Calculate. Матрице адмитанси директног, инверзног и нултог редослиједа за 2ПКС добијамо селектовањем картице Y-Bus Matrices, након чега се отвара мени са три картице: Positive Sequence (матрица адмитанси директног редослиједа), Negative Sequence (матрица адмитанси инверзног редослиједа) и Zero Sequence (матрица адмитанси нултог редослиједа). Вриједности матрице адмитанси директног редослиједа приказане су на слици 3, вриједности матрице адмитанси инверзног редослиједа приказане су на слици 4 и вриједности матрице адмитанси нултог редослиједа приказане су на слици 5. Добијене вриједности у матрицама директног, инверзног и нултог редослиједа изражене су у систему релативних јединица (per unit систем).

Слика 3 – Матрица адмитанси директног редослиједа за 2ПКС

Слика 4 – Матрица адмитанси инверзног редослиједа за 2ПКС

Слика 5 – Матрица адмитанси нултог редослиједа за 2ПКС

Након уноса ових матрица у програмски пакет Matlab и рачунања њихових инверзних вриједности добијамо матрице импеданси директонг, инверзног и нултог редослиједа, јер је Z=Y-1. Вриједности матрица импеданси директног, инверзног и нултог редослиједа су:

Zd=j[r.j]

Zi=j[r.j]

Z0=[r.j]

У матрици импеданси нултог редослије [Z0] видимо да постоји и реална и имагинарна вриједност импедансе. Разлог постојања и реалне и имагинарне вриједности импедансе је то што је генератор G1 уземљен преко отпорности чија вриједност износи r1 = 0,01 [r.j.].

б)

Тевененове импедансе директног, инверзног и нултог редослиједа могуће је одредити на два начине.

Први начин је да одредимо матрице адмитанси директног, инверзног и нултог редослиједа помоћу програмског пакета Power World Simulator, па да помоћу програмских пакета Excel и Matlab одредимо матрице импеданси директног, инверзног и нултог редослиједа. Анализу кратких спојева у програмском пакету Power World Simulator покрећемо командом из менија Tools → Run mode → Fault Analysis → Single Fault. У менију Fault location бирамо опцију Bus Fault, јер нам је у тексту задатка речено да се квар десио на сабирницама 1. Због тога у пољу Choose the Faulted Line изаберемо сабирнице 1 (1 (1) [220,0 kV]). У наредном кораку вршимо избор типа квара на следећи начин: у пољу Fault Type изаберемо Single Line-to-Ground, јер је у питању једнополни кратак спој (1ПКС) и притиснемо дугме Calculate. Матрице адмитанси директног, инверзног и нултог редослиједа за 1ПКС добијамо селектовањем картице Y-Bus Matrices, након чега се отвара мени са три картице: Positive Sequence (матрица адмитанси директног редослиједа), Negative Sequence (матрица адмитанси инверзног редослиједа) и Zero Sequence (матрица адмитанси нултог редослиједа). Вриједности матрице адмитанси директног редослиједа приказане су на слици 6, вриједности матрице адмитанси инверзног редослиједа приказане су на слици 7 и вриједности матрице адмитанси нултог редослиједа приказане су на слици 8. Добијене вриједности у матрицама директног, инверзног и нултог редослиједа изражене су у систему релативних јединица.

Слика 6 – Матрица адмитанси директног редослиједа за 1ПКС

Слика 7 – Матрица адмитанси инверзног редослиједа за 1ПКС

Слика 8 – Матрица адмитанси нултог редослиједа за 1ПКС

Након уноса ових матрица у програмски пакет Matlab и рачунања њихових инверзних вриједности добијамо матрице импеданси директонг, инверзног и нултог редослиједа, јер је Z=Y-1. Вриједности матрица импеданси директног, инверзног и нултог редослиједа су:

Zd=j[r.j]

Zi=j[r.j]

Z0=[r.j]

У матрици импеданси нултог редослије [Z0] видимо да постоји и реална и имагинарна вриједност импедансе. Разлог постојања и реалне и имагинарне вриједности импедансе је то што је генератор G1 уземљен преко отпорности чија вриједност износи r1 = 0,01 [r.j.].

На основу матрица импеданси директног, инверзног и нултог редослиједа можемо одредити Тевененове импедансе директног, инверзног и нултог редослиједа гледано оточно са мјеста квара тако што прочитамо елементе из матрица импеданси који се налазе на позицији квара. Тевененове импедансе директног, инверзног и нултог редослиједа за случај 1ПКС на сабирницама 1 у програмском пакету Matlab добијамо уношењем следећих команди:

≫Zd11=Zd1, 1 ⇒ Zd=j0.1150 [r.j.]

≫Zi11=Zi1, 1 ⇒ Zi=j0.1150 [r.j.]

≫Z011=Z01, 1 ⇒ Z0=0.0300+j0,1600 [r.j.]

Индексом 11 означавамо да се квар десио на сабирницама 1, а команда (i, j) уз име промјенљиве (име матрице) враћа нам вриједност елемента матрице који се налази на позицији i–те врсте и j–те колоне (у нашем случају (1, 1)). Вриједности Тевененове импедансе директног, инверзног и нултог редослиједа изражене у [Ω] добијамо множењем вриједности импеданси у релативним јединицама са базном импедансом посматраног система. Базну импедансу добијамо на основу израза:

Zb=Ub2Sb=2202100=484 [Ω].

Вриједности Тевененове импедансе директног, инверзног и нултог редослиједа изражене у [Ω] износе:

Zd=Zd r.j.∙Zb=j55.6622 [Ω]

Zi=Zi r.j.∙Zb=j55.6622 [Ω]

Z0=Z0 r.j.∙Zb=14.5196+j77.4388 [Ω]

Други начин помоћу којег одређујемо вриједности Тевененових импеданси директног, инверзног и нултог редослиједа је директно из програмског пакета Power World Simulator. Одређивање вриједности Тевененових импеданси директног, инверзног и нултог редослиједа вршимо на следећи начин: у прозору Single Fault потребно је да селектујемо Bus Records → Options → Display/Column Options. Затим је потребно да у пољу Available Field одаберемо Fault Analysis и да селектујемо Sequence Thevenin Impedance + (Тевененова импеданса директног редослиједа), Sequence Thevenin Impedance - (Тевененова импеданса инверзног редослиједа), Sequence Thevenin Impedance 0 (Тевененова импеданса нултог редослиједа). Након тога једноставно очитавамо вриједности Тевененових импеданси изражених у релативним јединицама као што је приказано на слици 9.

Слика 9 – Тевененове импедансе директног, инверзног и нултог редослиједа за 1ПКС на сабирницама 1 изражене у релативним јединицама

в)

Вриједности симетричних компоненти напона на мјесту квара добијамо на следећи начин: у прозору Single Fault потребно је да селектујемо Bus Records → Options → Display/Column Options. Затим је потребно да у пољу Available Field одаберемо Fault Analysis и да селектујемо Sequence Volt + (модуо директне компоненте напона), Sequence Angle + (фазни став директне компоненте напона), Sequence Volt - (модуо инверзне компоненте напона), Sequence Angle - (фазни став инверзне компоненте напона), Sequence Volt 0 (модуо нулте компоненте напона), Sequence Angle 0 (фазни став нулте компоненте напона). Након тога једноставно очитавамо вриједности симетричних компоненти напона на мјесту квара за случај 2ПКС у релативним јединицама као што је приказано на слици 10.

Слика 10 – Симетричне компоненте напона на мјесту квара за 2ПКС

Са слике 10 очитавамо следеће вриједности симетричних компоненти напона на мјесту квара за случај 2ПКС:

UdUiU0=0.5000 ∠0°0.5000 ∠0°0 ∠90° [r.j.]

Вриједности симетричних компоненти напона у апсолутним јединицама добијамо тако што вриједности симетричних компоненти напона у релативним јединицама помножимо са базном вриједношћу напона:

UdUiU0=UdUiU0 r.j.∙Ub=110 ∠0°110 ∠0°0 ∠90° [kV]

г)

Вриједности струја симетричних компоненти кроз трансформаторе T1, T2 и T3 за вријеме 1ПКС добијамо на следећи начин. У прозору Single Fault потребно је да селектујемо Lines → Options → Display/Column Options. Затим је потребно да у пољу Available Field одаберемо Fault Analysis и да селектујемо Sequence Current + at From Bus (модуо директне компоненте струје), Sequence Angle + at From Bus (фазни став директне компоненте струје), Sequence Current - at From Bus (модуо инверзне компоненте струје), Sequence Angle - at From Bus (фазни став инверзне компоненте струје), Sequence Current 0 at From Bus (модуо нулте компоненте струје), Sequence Angle 0 at From Bus (фазни став нулте компоненте струје). Након тога једноставно очитавамо вриједности симетричних компоненти струја кроз трансформаторе T1, T2 и T3 за вријеме 1ПКС на сабирницама 1 у релативним јединицама као што је приказано на слици 11.

Слика 11 – Симетричне компоненте струја по гранама за 1ПКС у релативним јединицама

С обзиром да је трансформатор T1 везан између сабирница 5 и 1, симетричне компоненте струја кроз њега за вријема 1ПКС износе:

IdT1IiT1I0T1=1.0501 ∠-85.60°1.0500 ∠-85.60°2.5565 ∠-85.60° [r.j.]

С обзиром да је трансформатор T2 везан између сабирница 6 и 2, симетричне компоненте струја кроз њега за вријема 1ПКС износе:

IdT2IiT2I0T2=0.4470 ∠-85.60°0.4470 ∠-85.60°0 ∠90° [r.j.]

С обзиром да је трансформатор T3 везан између сабирница 3 и 4, симетричне компоненте струја кроз њега за вријема 1ПКС износе:

IdT3IiT3I0T3=1.0595 ∠94.40°1.0595 ∠94.40°0 ∠90° [r.j.]

Вриједности симетричних компоненти струја по гранама у апсолутним јединицама добијамо на следећи начин: у прозору Single Fault у менију Fault Current потребно је да селектујемо Amps у пољу Units. Вриједности симетричних компоненти струја по гранама у апсолутним јединицама за вријеме 1ПКС приказане су на слици 12.

Слика 12 – Симетричне компоненте струја по гранама за 1ПКС у апсолутним јединицама

Вриједности струја симетричних компоненти кроз трансформатор T1 за вријеме 1ПКС у апсолутним јединицама:

IdT1IiT1I0T1=275.57 ∠-85.60°275.57 ∠-85.60°670.91 ∠-85.60° [A]

Вриједности струја симетричних компоненти кроз трансформатор T2 за вријеме 1ПКС у апсолутним јединицама:

IdT2IiT2I0T2=117.30 ∠-85.60°117.30 ∠-85.60°0 ∠90° [A]

Вриједности струја симетричних компоненти кроз трансформатор T2 за вријеме 1ПКС у апсолутним јединицама:

IdT3IiT3I0T3=278.03 ∠94.40°278.05 ∠94.40°0 ∠90° [A]

д)

Одређивање струја квара на сабирницама 3 врши се на следећи начин. У менију Fault location бирамо опцију Bus Fault, јер се квар десио на сабирницама. Затим у пољу Choose the Faulted Bus изаберемо сабирнице 3 (3 (3) [220,0 kV]), јер се у овом случају на њима десио квар. Наредни корак је избор типа квара, а то радимо тако што у пољу Fault Type изаберемо тип квара. У овом случају требамо одредити струје квара за три различита типа квара. То су: Single Line-to-Ground (1ПКС), 3 Phase Balanced (3ПКС) и Double Line-to-Ground (2ПКСЗ) а затим за сваки случај појединачно притиснемо дугме Calculate. Вриједности струја квара очитавамо у пољу Fault Current, гдје поље If Magnitude представља модуо струје квара, а поље If Angle њен фазни став. У случају кварова на сабирницама 3 добили смо следеће вриједности струја квара у релативним јединицама:

- 1ПКС     ⇒     I1PKS=4.184 ∠-87.60° r.j.

- 3ПКС     ⇒     I3PKS=15.884 ∠-90.00° [r.j.]

- 2ПКСЗ     ⇒     I2PKSZ=2.409 ∠-92.76° [r.j.]

Вриједности струја квара у апсолутним јединицама:

- 1ПКС     ⇒     I1PKS=1098.080 ∠-87.60° A

- 3ПКС     ⇒     I3PKS=4168.450 ∠-90.00° [A]

- 2ПКСЗ     ⇒     I2PKSZ=632.230 ∠-92.76° [A]

ђ)

Одређивање напона по фазамама на мјесту квара и напона по фазама на сабирницама 2 у случају када се квар десио на сабирницама 3 вршимо на следећи начин. У менију Fault location бирамо опцију Bus Fault, јер се квар десио на сабирницама. Затим у пољу Choose the Faulted Bus изаберемо сабирнице 3 (3 (3) [220,0 kV]), јер се у овом случају на њима десио квар. Наредни корак је избор типа квара, а то радимо тако што у пољу Fault Type изаберемо тип квара. У овом случају је потребно одредити напоне по фазама на мјесту квара и напоне по фазама на сабирницама 2 за три различита типа квара. Single Line-to-Ground (1ПКС), 3 Phase Balanced (3ПКС) и Double Line-to-Ground (2ПКСЗ) а затим за сваки случај појединачно притиснемо дугме Calculate. Вриједности напона по фазама на мјесту квара и напона по фазама на сабирницама 2 добијамо на следећи начин: у прозору Single Fault потребно је да селектујемо Bus Records → Options → Display/Column Options. Затим је потребно да у пољу Available Field одаберемо Fault Analysis и да селектујемо Phase Volt Magnitude A (модуо напона фазе А), Phase Angle A (фазни став напона фазе A), Phase Volt Magnitude B (модуо напона фазе B), Phase Angle B (фазни став напона фазе B), Phase Volt Magnitude C (модуо напона фазе C), Phase Angle C (фазни став напона фазе C). Након тога једноставно очитавамо вриједности напона по фазама на мјесту квара и напона по фазама на сабирницама 2 за сва три типа квара.

Вриједности напона по фазама на мјесту квара и напона по фазама на сабирницама 2 за случај 1ПКС приказане су на слици 13.

Слика 13 – Вриједност напона по фазама на мјесту квара и сабирницама 2 за 1ПКС (квар се десио на сабирницама 3)

Вриједности напона по фазама на мјесту квара и на сабирницама број 2 за вријеме 1ПКС који се десио на сабирницама 3 су:

- Сабирнице број 2

UA2UB2UC2=0.2087 ∠2.40°1.3862 ∠-142.23°1.4071 ∠141.14° [r.j.]

- Мјесто квара (сабирнице број 3)

UA3UB3UC3=0 ∠-179.81°1.5036 ∠-145.34°1.5162 ∠144.66° [r.j.]

Вриједности напона по фазама на мјесту квара и напона по фазама на сабирницама 2 за случај 3ПКС приказане су на слици 14.

Слика 14 – Вриједност напона по фазама на мјесту квара и сабирницама 2 за 3ПКС (квар се десио на сабирницама 3)

Вриједности напона по фазама на мјесту квара и на сабирницама број 2 за вријеме 3ПКС који се десио на сабирницама 3 су:

- Сабирнице број 2

UA2UB2UC2=0.2561 ∠0°0.2561 ∠-120°0.2561 ∠120° [r.j.]

- Мјесто квара (сабирнице број 3)

UA3UB3UC3=0 ∠180°0 ∠60°0 ∠-60° [r.j.]

Вриједности напона по фазама на мјесту квара и напона по фазама на сабирницама 2 за случај 2ПКСЗ приказане су на слици 15.

Слика 15 – Вриједности напона по фазама на мјесту квара и сабирницама 2 за 2ПКСЗ (квар се десио на сабирницама 3)

Вриједности напона по фазама на мјесту квара и на сабирницама број 2 за вријеме 2ПКСЗ који се десио на сабирницама 3 су:

- Сабирнице број 2

UA2UB2UC2=1.3431 ∠-0.32°0.2480 ∠-113.94°0.2391 ∠114.89° [r.j.]

- Мјесто квара (сабирнице број 3)

UA3UB3UC3=1.4243 ∠-0.15°0 ∠0.24°0 ∠-5.24° [r.j.]

е)

Вриједности струја по фазамa кроз трансформаторе T1 и T2 за вријеме 2ПКС добијамо на следећи начин. Анализу кратких спојева у програмском пакету Power World Simulator покрећемо командом из менија Tools → Run mode → Fault Analysis → Single Fault. У менију Fault location бирамо опцију In-Line Fault и у поље Location % уносимо 50%, јер се квар десио на половини једног од два преносна вода V23. Затим вршимо одабир једног од преносних водова V23 на којем се десио квар на следећи начин: у пољу Choose the Faulted Line прво изаберемо сабирнице које представљају почетак наведеног вода у пољу Search For Near Bus (у овом случају сабирнице 2, 2 (2) [220,0 kV]), а затим изаберемо сабирнице које представљају крај наведеног вода у пољу Select Far Bus, CKT (у овом случају сабирнице 3, 3 (3) [220,0 kV] CKT 2). У наредном кораку вршимо избор типа квара на следећи начин: у пољу Fault Type изаберемо Line-to-Line, јер је у питању двополни кратак спој (2ПКС) и притиснемо дугме Calculate. У прозору Single Fault потребно је да селектујемо Lines → Options → Display/Column Options. Затим је потребно да у пољу Available Field одаберемо Fault Analysis и да селектујемо Phase Current A at From Bus (модуо струје фазе А), Phase Angle A at From Bus (фазни став струје фазе А), Phase Current B at From Bus (модуо струје фазе B), Phase Angle B at From Bus (фазни став струје фазе B), Phase Current C at From Bus (модуо струје фазе C), Phase Angle C at From Bus (фазни став струје фазе C). Вриједности струја по фазамa кроз трансформаторе T1 и T2 за вријеме 2ПКС у релативним једницама приказане су на слици 16.

Слика 16 – Вриједности струја по фазамa кроз трансформаторе T1 и T2 за вријеме 2ПКС у релативним јединицама (квар десио на половини једног од два преносна вода V23)

С обзиром да је трансформатор T1 везан између сабирница 5 и 1, фазне струја кроз њега за вријема 2ПКС износе:

IAT1IBT1ICT1=0 ∠-86.33°1.3613 ∠180°1.3613 ∠0° [r.j.]

С обзиром да је трансформатор T2 везан између сабирница 6 и 2, фазне струја кроз њега за вријема 2ПКС износе:

IAT2IBT2ICT2=0 ∠-83.60°2.0859 ∠180°2.0859 ∠0° [r.j.]

Вриједности струја по фазама у апсолутним јединицама добијамо на следећи начин: у прозору Single Fault у менију Fault Current потребно је да селектујемо Amps у пољу Units. Вриједности струја по фазамa кроз трансформаторе T1 и T2 за вријеме 2ПКС у апсолутним једницама приказане су на слици 17.

Слика 17 – Вриједности струја по фазамa кроз трансформаторе T1 и T2 за вријеме 2ПКС у апсолутним јединицама (квар десио на половини једног од два преносна вода V23)

С обзиром да је трансформатор T1 везан између сабирница 5 и 1, фазне струја кроз њега за вријема 2ПКС износе:

IAT1IBT1ICT1=0.01 ∠-86.33°357.24 ∠180°357.24 ∠0° [A]

С обзиром да је трансформатор T2 везан између сабирница 6 и 2, фазне струја кроз њега за вријема 2ПКС износе:

IAT2IBT2ICT2=0 ∠-83.60°547.41 ∠180°547.41 ∠0° [A]

ж)

Hапон звјездишта трансформатора T2 за вријеме квара може се апроксимирати напоном нултог редослиједа на сабирницама 2 за вријеме квара. Вриједност напона звјездишта трансформатора T2 за вријеме 1ПКС на сабирницама 3 добијамо на следећи начин: у прозору Single Fault потребно је да селектујемо Bus Records → Options → Display/Column Options. Затим је потребно да у пољу Available Field одаберемо Fault Analysis и да селектујемо Sequence Volt + (модуо директне компоненте напона), Sequence Angle + (фазни став директне компоненте напона), Sequence Volt - (модуо инверзне компоненте напона), Sequence Angle - (фазни став инверзне компоненте напона), Sequence Volt 0 (модуо нулте компоненте напона), Sequence Angle 0 (фазни став нулте компоненте напона). Након тога једноставно очитавамо вриједности симетричних компоненти напона на мјесту квара за случај 1ПКС у релативним јединицама као што је приказано на слици 18.

Слика 18 - Вриједност напона звјездишта трансформатора T2 за вријеме 1ПКС на сабирницама 3

Са слике 18 видимо да вриједност напона звјездишта трансформатора T2 за вријеме 1ПКС на сабирницама 3 у релативним јединицама износи:

UNT2=U02=0.6611 ∠178.77° [r.j.]

Вриједност напона звјездишта трансформатора T2 за вријеме 1ПКС на сабирницама 3 у апсолутним јединицама износи:

UNT2=UNT2 [r.j.]∙Ub=145.442 ∠178.77° [kV]

Звјездиште генератора G1 уземљено је преко отпорности r1=0,01 [r.j.].

Подаци дати за један вод.

Звјездиште примара трансформатора T3 уземљено је преко реактансе x3=0,01 [r.j.]