УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКУ

Испитивање електричних машина

Енергетски трансформатори - одређивање нивоа звука

Студент:	
Дајана Јованић, 1317/17

Бања Лука, јул 2020.

Садржај

1.	Увод	3

1.1.	Извор буке у трансформатору	3

1.2.	Мјерења звука	3

2.	Одређивање нивоа звука	5

2.1.	Дефиниције	5

2.2.	Инструментација и калибрација	6

2.3.	Избор методе испитивања	6

2.4.	Услови оптерећења	6

2.5.	Главна површина зрачења	7

2.6.	Прописана контура	8

2.7.	Позиције микрофона	8

2.8.	Рачунање мјерне површине	8

2.9.	Метод звучног притиска	8

2.10.	Метод звучног интензитета	10

2.11.	Прорачун нивоа звучне снаге	11

2.12.	Ниво звучне снаге у номиналном радном режиму	11

2.13.	Свођење звучног нивоа на произвољну удаљеност	12

2.14.	Презентација резултата	12

Мјерења уског опсега и временски синхрона мјерења	14

A.1.	Увод	14

A.2.	Мјерења уског опсега	14

A.3.	Временски синхроно мјерење	15

Типични извјештај испитивања нивоа буке	16

# Увод

Чињеница је да трансформатори током свог рада производе буку, па се у циљу заштите човјекове средине поменуте машине подвргавају акустичним испитивањима. Количина звука коју ће трансформатор емитовати у нормалним радним условима је један од параметара који се мора узети у обзир при пројектовању трансформатора и постављању његове опреме за хлађење.

## Извор буке у трансформатору

Постоји више извора буке у трансформатору, а историјски доминантан извор су вибрације у језгру чији се настанак веже за магнетострикцију - промјену димензија материјала у магнетном пољу. Амплитуда ових вибрација зависи од магнетних својстава језгра и интензитета флукса у њему. Напредак у дизајну језгра дозвољава кориштење нижих нивоа магнетне индукције а самим тим и флукса, што умањује значај звука који потиче из језгра. Смањењу радне индукције од 0.1 [Т] одговара смањење буке за око 3-4 [dB]. Електрична струја кроз проводнике ствара електромагнетне силе које производе вибрације намота.  Та се бука назива буком усљед оптерећења, док је бука настала из вибрација језгра бука у празном ходу. Такође, опрема за хлађење ствара нежељени звук усљед протока ваздуха или уља. У циљу смањења буке вентилатора потребно је смањити брзину обртања а повећати пречник лопатица. Основне фреквеније вибрација језгра и намота су двоструко веће од фреквенције мреже, док се фреквенција основног хармоника буке настале у вентилатору рачуна према

f1 = n · Nb , гдје је n брзина у обртајима у секунди а Nb број лопатица.

## Мјерења звука

Мјерења звука су развијена у циљу додјеле бројевних вриједности притисцима које људско ухо може регистровати. За референтни ниво се усваја најнижи притисак који може бити детектован људским чулом слуха, и износи p0 = 20 [µPa]. То је референтни ниво који одговара 0 [dB] и са њим се упоређују све остале вриједности. За човјека није пресудно колико износи притисак или ниво звука мјерен у апсолутним јединицама, него субјективни доживљај. Потреба да се мјерењем добију величине које приближно одговарају субјективном осјећају довела је до употребе пондерационих фреквенцијских кривих. Чуло слуха је најосјетљивије у фреквентном опсегу 1 - 5 [kHz] и усвојено је да се мјерене вриједности своде на ниво 1 [kHz]. Како су објективни ниво и субјективна јачина звука на 1000 [Hz] једнаки, на овој фреквенцији није потребно вршити корекцију док на свим осталим јесте. На слици 1 је приказан поступак формирања А-пондерационе фреквенцијске криве.

Слика 1.1.

Са дијаграма са слике 1.1. се може видјети сљедеће: да би субјективни ниво звука на 100 [Hz] био 40 [dB], тај звук мора да има објективни ниво од 51 [dB] (на 40 [dB] се дода још означених 11 [dB]). У пракси се показало да кориштење А-корекционе фреквенцијске криве даје задовољавајуће резултате у процјени реакције људског уха на звук, па зато већина инструмената користи баш ову пондерациону криву. По стандарду, вриједности мјерења нивоа буке се означавају у [dB] уз навођење кориштене пондерационе криве у индексу мјерене величине.

Интензитет звука се дефинише као брзина протока енергије по јединици површине и мјери се у [Wm^2]. Векторска је величина, за разлику од звучног притиска - скаларне величине окарактерисане само интензитетом у [Pa]. 
Снага звука је параметар који се користи за поређење извора звука. Апсолутно је својство које не зависи од фактора околине ни од удаљености пријемника. Може се израчунати на основу добијеног звучног притиска или интензитета звука. Предност мјерења интензитета звука се огледа у игнорисању спољашњих извора звука, стојећих таласа и рефлексија. Метода звучног притиска узима у обзир наведене факторе и исправља позадиснки шум и рефлексије.

# Одређивање нивоа звука

IEC 60076-10 описује методе мјерења звучног притиска и интензитета звука, на основу којих се може одредити ниво звучне снаге трансформатора.

## Дефиниције

За потребе ово дијела IEC 60076 стандарда, неопходно је познавати дефиниције у наставку:

-звучни притисак, p: притисак додан на статички притисак, усљед присуства звука. Изражава се у паскалима.

-ниво звучног притиска, Lp [dB] :

Lp=10 ·logp2p02

Референтна вриједност притиска износи p0=20x10-6 [Pa].

-интензитет звука, I : векторска величина која описује количину протока енергије звука. Изражава се у Wm-2 .

-нормалан интензитет звука, In : компонента интензитета звука у правцу нормалном на мјерну површину.

-ниво нормалног интензитета звука,  LI [dB] :

LI=10 ∙logInI0

Референтни ниво интензитета звука је I0=1x10-12 [Wm-2] .

-снага звука, W : брзина којом се енергија звука простире у ваздуху, мјери се у ватима.

-ниво снаге звука, Lw [dB]:

LW=10 ∙logWW0

W0=1x10-12 [W]

-главна површина зрачења: хипотетичка површина која окружује испитни објекат и за коју се претпоставља да је површина са које се звук емитује

-прописана контура: хоризонтална линија на којој се налазе мјерне позиције, на тачно одређеној удаљености од главне површине зрачења

-удаљеност мјерења: хоризонтално растојање од главне површине зрачења до мјерне површине

-мјерна површина: површина која обухвата извор и на којој се налазе тачке мјерења.

-позадинска бука: пондерисани ниво звучног притиска

## Инструментација и калибрација

Фреквентни опсег мјерне опреме мора бити прилагођен фреквенцијском спектру тестног објекта а удаљеност микрофона се бира тако да се минимизује грешка мјерења. Мјерна опрема се калибрише прије и послије мјерења. Ако се калибрација промијени за више од    0,3 [dB] мјерења се проглашавају неважећим и тест мора бити поновљен.

## Избор методе испитивања

И метод звучног притиска и интензитета звука су валидни, а који ће бити употријебљен за одређивање нивоа звучне снаге зависи од договора продавца и купца. Методи описани у овом дијелу стандарда су у складу са ISO 9614-1.

## Услови оптерећења

Ако трансформатор има низак звучни ниво у неоптерећеном стању, звук настао усљед дјеловања струје оптерећења има велики удио у укупној буци трансформатора. Постоји метод којим се сумирају вриједности звучних нивоа добијених у неоптерећеном и оптерећеном стању. У неоптерећеном стању трансформатор се напаја номиналним напоном и фреквенцијом. Могуће су појаве струја поларизације које значајно увећавају мјерене звучне нивое. Њихово присуство се открива постојањем виших хармоника у звучном спектру.

Да би се одлучило да ли је потребно вршити акустична мјерења при номиналном оптерећењу, угрубо се процјењује ниво звучне снаге усљед оптерећења сљедећом једначином:

LWA,IN =39+18 ∙logSrSp

LWA,IN - пондерисани ниво звучне снаге при номиналној струји и фреквенцији

Sr - номинална снага у [MVA]

Sp - референтна снага једнака 1 [MVA].

Када је процијењена вриједност LWA,IN 8 или више [dB] испод гарантованог нивоа звучне снаге, мјерења при пуном оптерећењу нису прикладна.

Када се мјерења врше при сниженој вриједности струје, ниво звучне снаге при номинаној струји се добија на основу израза:

LWA,IN = LWA,IT + 40 ∙logINIT

LWA,IN - пондерисани ниво звучне снаге при номиналној струји

LWA,IТ - пондерисани ниво звучне снаге при сниженој вриједности струје

IN - номинална вриједност струје

IT - снижена вриједност струје.

Претходно наведена једначина вриједи за редуковане вриједности струје које су веће или једнаке 70% износа номиналне струје.

## Главна површина зрачења

Дефиниција главне површине зрачења зависи од врсте помоћних средстава за хлађење и њиховог положаја у односу на трансформатор. За трансформаторе са или без помоћне опреме за хлађење, трансформаторе сувог типа у кућишту и сувог типа са помоћним уређајима за хлађење унутар кућишта, главна површина добија се вертикалном пројекцијом низа контура које окружују опрему. Главна површина укључује све помоћне уређаје за хлађење смјештене на удаљености не већој од 3м од кућишта трансформатора. На слици 2 приказана је вертикална пројекција трансформатора са помоћним уређајима за хлађење смјештеним на удаљености мањој од 3 [m] од кућишта.

Слика 2.1.

Испрекиданом линијом ближе трансформатору означена је главна површина зрачења. X представља удаљеност мјерења а D растојање између постављених микрофона на мјерној површини.

За трансформаторе са помоћним расхладним уређајима постављеним на засебним контрукцијама на удаљености већој од 3м од трансформатора, главна површина се добија вертикалном пројекцијом низа контура које окружују опрему али искључујући конзерватор за уље, цјевовод, вентиле и другу секундарну опрему.

У случају трансформатора сувог типа без кућишта, главна површина зрачења добија се вертикалном пројекцијом контура које окружују трансформатор укључујући и оквир, ожичење и прикључке који не утичу на звучно зрачење.

## Прописана контура

У случају трансформатора са помоћним расхладним уређајима ван функције, прописана контура треба бити удаљена 0,3 [m] од главне површине зрачења. Ако је из безбједносних разлога потребно, прописана контура може бити на удаљености и 1 [m] од главне површине зрачења. Уколико су расхладни уређаји у функцији, удаљеност мора бити минимално 2 [м]. За трансформаторе ниже од 2.5 [м], довољна је једна прописана контура на половини висине трансорматора док су за трансформаторе више од 2.5 [м] потребне двије прописане контуре на једној и двије трећине висине трансформатора.

## Позиције микрофона

Микрофони се постављају на прописану контуру по којој се крећу константном брзином, при чему размак између свака два сусједна треба да буде једнак и не већи од 1м. Потребно је имати бар 6 позиција микрофона и употребљавају се мјерни уређаји са могућношћу усредњавања.

## Рачунање мјерне површине

- мјерења вршена на удаљености 0,3 м од главне површине зрачења : S = 1,25 · h · lm

- мјерења вршена на удаљености 2 м од главне површине зрачења :  S = (h + 2) · lm

- мјерења вршена на удаљености 1м од главне површине зрачења : S = (h + 1) · lm

- мјерења која се из безбједносних разлога не могу сврстати у прве три категорије:

S= 34 ∙ π ∙ lm2

h - висина трансформатопа у метрима

lm - дужина прописане контуре у метрима.

## Метод звучног притиска

Испитивање је потребно вршити у окружењу у којем неће доћи до појаве рефлексије, па је све помоћне и споредне објекте потребно одмакнути што даље од испитиваног трансформатора. Мјерења је могуће вршити у просторији или на отвореном, при чему у случау обје варијанте одговарајући услови морају бити задовољени.

- Мјерења у просторији

Потребно је да површина на коју је смјештен трансформатор не емитује звучну енергију усљед вибрација. Пожељно је да коефицијент звучне апсорпције буде мањи од 0,1. Наведени услови су задовољени ако је под просторије од бетона, челика или тврдих плочица. Негативан утицај рефлексија због зидова просторије и околних објеката на мјерење узима се у обзир помоћу корекционог фактора К, који зависи само од односа апсорпционе и мјерне површине.

K=10 ∙log1+ 4AS	A= α ∙ Sv   	9.

α - коефиијент апсорпције, за празну просторију износи 0,05 док за просторију испуњену акустичним материјалима износи 0,5.

SV - укупна површина просторије у квадратним метрима (укључујући под, плаон и зидове)

Вриједност апсорпционе површине се може добити мјерењем времена одјека у тестној просторији која је претходно побуђена импулсивним звуком.

A=0,16 ∙(VT)	10.

V - запремина просторије у кубним метрима

T - вријеме одјека звука.

Задовољавајући однос A/S jе већи или једнак 1, што подразумијева вриједност корекционог фактора мању од 7 [dB].

- Мјерења на отвореном простору

Подлога треба бити равна, од бетона или асфалта, а коефицијент апсорпције и у овом случају мора бити мањи од 0,1. Како се мјерење врши напољу, појава рефлексије је занемарљива па се усваја да је корекциони фактор једнак нули. Уколико ипак долази до појаве рефлексије усљед присуства споредних објеката, корекциони фактор се рачуна алтернативном методом:

K= LWm - LWr	11.

LWm - ниво звучне снаге одабраног референтног звучног извора, за К=0

LWr - привидни ниво звучне снаге референтног звучног извора.

Мјерења на отвореном простору се не смију вршити при екстремним метеоролошким условима(јаке падавине, вискова влажност ваздуха итд.).

Мјерења је потребно вршити кад је позадинска бука приближно константна, и пондерисани ниво звучног притиска позадинске буке се мјери прије мјерења звука тестног трансформатора. Микрофони се у оба случаја постављају на исту висину, а ако број позиција микрофона премаши 10 позадинску буку није потребно мјерити на више од 10 позиција. Уколико је ниво притиска позадинског звука мањи за 10 или више [dB] у односу на суперпозицију нивоа позадинског звука и звука тестног објекта, утицај позадинске буке је довољно измјерити у само једној тачки прописане контуре. Начин напајања и оптерећења трансформатора при мјерењу договра се између продавца и купца. За сваки мјерни положај се биљеже А- пондерисане вриједности нивоа звучног притиска. Након првог мјерења, трансформатор се оставља без напајања и мјерења позадинске буке се понављају. Након мјерења, на основу забиљежених вриједности могуће је добити некориговане средње вриједности нивоа звучних притисака тестног објекта(LpA0) и позадиснке буке(LbgA) употребом израза:

12, 13.

Критеријум по којем се доноси одлука о прихватању или понављању испитивања, дат је у табели на слици 2.2.

Слика 2.2.

Коригована вриједност А-пондерисаног нивоа звучног притиска добија се једначином:

, гдје је LbgA нижа од двије ирзачунате вриједности.     14.

## Метод звучног интензитета

Мјерења је препоручљиво радити на мјестима са што мањим сметњама усљед рефлексије, па се споредни објекти помијерају што даље од трансформатора. Ипак, овај метод омогућава прецизна мјерења и са до два рефлективна зида удаљена најмање 1,2 м од прописане контуре. Уколико постоје 3 таква зида, удаљеност сваког од њих од прописае контуре мора бити најмање 1,8 м. Као и у случају метода звучног притиска, мјерења се врше при константном позадинском звуку. Микрофони се постављају на прописану контуру тако да обухвате све фреквеније звучног спектра а измјерени нивои интензитета звука на свакој позицији се записују. Средња А-пондерисана вриједност нивоа интензитета звука добија се помоћу једначине:

15.

Да ли ће испитивање бити проглашено успјешним зависи од разлике добијених средњих нивоа звучног притиска и интензитета звука:

16.

Уколико је наведена разлика мања од 8 [dB], тест се усваја док се за већу разлику разматра алтернативна метода мјерења.

## Прорачун нивоа звучне снаге

Ниво звучне снаге се може добити из коригованог А-пондерисаног средњег нивоа звучног притиска или интензитета звука према сљедећим једначинама, респективно:

17, 18.

S - мјерна површина израчуната на основу наведеног у дијелу 2.8.

S0 - референтна вриједност површине једанака 1 м2 .

За трансформаторе са расхладним уређајима монтираним директно на кућиште, ниво звучне снаге уређаја за хлађење добија се на основу израза:

19.

LWA1 - ниво звучне снаге трансформатора и уређаја за хлађење заједно

LWA2 - ниво звучне снаге трансформатора.

Уколико су уређаји за хлађење монтирани на засебним структурама, ниво звучне снаге трансформатора и расхладних уређаја је:

20.

LWA0 - ниво звучне снаге уређаја за хлађење

LWA2 - ниво звучне снаге трансформатора.

## Ниво звучне снаге у номиналном радном режиму

Ниво звучне снаге у номиналном радном режиму може се добити суперпозицијом добијених нивоа у режиму празног хода и кратког споја.

21.

LW,SN - А-пондерисани ниво звучне снаге трансформатора при номиналном напону, номинајлној струји и фреквенцији

LW,UN - А-пондерисани ниво звучне снаге трансформатора при номиналном напону, номиналној фреквенцији и нултој струји

LW,IN - А-пондерисани ниво звучне снаге трансформатора при номиналној струји.

## Свођење звучног нивоа на произвољну удаљеност

Ниво звучног притиска на удаљености R од геометријског центра мјерних позиција дат је са:

22.

Sh - површина хемисфере полупречника R, Sh = 2· R2· π , при чему је R веће од 30 [m]

LWА - А-пондерисани ниво звучне снаге.

## Презентација резултата

Извјештај треба садржати сљедеће информације:

а) произвођач и мјесто производње

б) датум испитивања

в) подаци о испитиваном трансформатору : серијски број, номинална снага, напон, струја, фреквенција, преносни однос и спрега

г) очекивани ниво резултата и радни и мјерни услови потребни за тај ниво

д) референца на овај стандард мјерења

ђ) кориштена метода при одређивању нивоа звучне снаге

е) карактеристике мјерне опреме и верификације калибрације

ж) скица која приказује положај тестног трансформаторау односу на друге објекте и мјерне положаје

з) услови испитивања: напон, струја, фреквенција, положај преклопке, мјерна растојања

и) дужина прописане контуре, висина трансформатора и срачуната површина

ј) списак особа које изводе испитивање

к) потпис особе одговорне за испитивање

Кад се користи метода звучног притиска, потребно је приложити информације:

л) А-пондерисане вриједности звучног притиска позадинске буке, за сваку мјерну позицију

љ) средње вриједности А-пондерисаног нивоа звучног притиска позадинске буке за оба мјерења

м) А-пондерисане вриједности нивоа звучног притиска за сваку мјерну позицију при договореном типу напајања трансформатора и оптерећења

н) вриједност корекционог фактора К

њ) некориговани средњи А-пондерисани ниво звучног притиска

о) кориговани средњи А-пондерисани ниво звучног притиска, заокружен на најближи цијели број

п) А-пондерисани ниво звучне снаге, заокружен на најближи цијели број

Уколико се користи метод нивоа интензитета звука, информације које је потребно навести су:

р) А-пондерисани ниво интензитета звука за сваку мјерну позицију при одабраном тестном режиму рада

с) А-пондерисани ниво звучног притиска за сваку мјерну позицију

т) некориговани средњи А-пондерисани ниво звучног притиска

ћ) средњи А-пондерисани ниво интензитета звука, заокружен на најближи цијели број

у) вриједност ∆L

ф) А-пондерисани ниво звучне снаге , заокружен на најближи цијели број

Мјерења уског опсега и временски синхрона мјерења

Увод

У случају када ниво позадинске буке води ка неважећим резултатима испитивања, нежељени сигнали могу бити филтрирани употребом метода мјерења уског опсега и временски синхроних мјерења. На овај начин се не може елиминисати ефекат рефлексије. 
У спектру звука трансформатора се налазе компоненте на двострукој вриједности номиналне фреквенције трансформатора и на њеним парним умношцима. Да би се шум ублажио, потребно је извршити временски синхроно усредњавање или мјерење уског опсега на одређеној фреквенцији. Поменути методи се могу користити при мјерењу звучног притиска или интензитета, а који од њих ће бити употријебљен зависи од договора између произвођача и купца.

Мјерења уског опсега

Ширина опсега треба да буде 1/10 октаве или уже: 10 [%] изабране фреквенције или ширине опсега 5 [Hz] или 10 [Hz]. Кад се хармоници појаве изван граница изабраног фреквентног опсега мјерног инструмента, продавац и купац одлучују да ли ће усвојити мјерења или додатно повећати ширину опсега. Мјерења се врше већ описаним поступком, али умјесто мјерења само једног А-пондерисаног нивоа, мјери се А-пондерисани ниво на двострукој номиналној фреквенцији и и њеним цјелобројним умношцима. А-пондерисани ниво звучног притиска или интензитета звука на свакој од мјерних позиција може се добити једначинама:

23.

LpAi  - А-пондерисани ниво звучног притиска при номиналном напону и фреквенцији

LpAv  - А-пондерисани ниво звучног притиска измјерен на фреквенији 2·f·v, при номиналном напону и фреквенцији

f - номинална фреквенија

v - број који помножен са првим парним хармоником (2·f) даје реквенцију на којој се врши мјерење

vmax = 10.

Ако се испитивање врши методом интензитета звука, А-пондерисани ниво интензитета звука добије се аналогно:

24.

LIAi  - А-пондерисани ниво интензитета звука при номиналном напону и фреквенцији

LIAv  - А-пондерисани ниво интензитета звука измјерен на фреквенији 2fv, при номиналном напону и фреквенцији

f - номинална фреквенија

v - број који помножен са првим парним хармоником(2f) даје реквенцију на којој се врши мјерење

vmax = 10.

Временски синхроно мјерење

Временски синхроно усредњавање је усредњавање вриједности звучног сигнала у дискретним тренуцима времена, а почетак је одређен периодичним окидачким сигналом. Користећи окидачки сигнал синхронизован на примјер са мрежним напоном, елиминише се сва несинхрона бука. Пригушење амбијенталне буке, N, зависи од броја усредњавања, n. Однос сигнала и буке у децибелима дат је изразом: S/N = 10 log n. Временски синхроно мјерење се може употријебити уз метод звучног притиска или интензитета. Ако се користи метод интензитета звука, резултати добијени временски синхроним усредњавањем вриједе за вриједности  ΔL до S/N + 8 [dB]. Током вршења овог типа мјерења, микрофон мора бити на фиксној позицији у односу на трансформатор.

Типични извјештај испитивања нивоа буке

Сваки извјештај на почетку треба да има податке о производњи испитиваног трансформатора као и податке са његове натписне плочице. Потребно је навести детаље о одабраној мјерној методи као и спецификације инструмената којима се врши мјерење. Такође, морају се описати услови под којим се врши испитивање, па се у извјештају налазе сљедеће информације:

-висина на коју се постављају микрофони

-напон [kV]

-фреквенција [Hz]

-положај преклопке

-интензитет струје [А]

-мјерна удаљеност [m]

-дужина прописане контуре [m]

-висина испитиваног објекта [m]

-величина мјерне површине [m2]

-10log(S/S0)

У наставку је табелама приказан начин на који се уносе и обрађују добијени резултати мјерења. Уколико је кориштен метод звучног притиска подаци о позадинској буци се уносе у табелу:

| А-пондерисани ниво звучног притиска позадинске буке |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мјерна позиција | Почетак испитивања | Крај испитивања | Мјерна позиција | Почетак испитивања |  | Крај испитивања |
| 1 |  |  | 6 |  |  |  |
| 2 |  |  | 7 |  |  |  |
| 3 |  |  | 8 |  |  |  |
| 4 |  |  | 9 |  |  |  |
| 5 |  |  | 10 |  |  |  |
| Средња вриједност LbgA : |  |  |  |  |  |  |  |

Табела А.1.

За приказ резултата мјерења нивоа притиска звука трансформатора може послужити табела А.2.

| А-пондерисани ниво звучног притиска, LpAi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мјерна позиција | Висина 1 | Висина 2 | Мјерна позиција | Висина 1 | Висина 2 | Мјерна позиција | Висина 1 | Висина 2 |
| 1 |  |  | 11 |  |  | 21 |  |  |
| 2 |  |  | 12 |  |  | 22 |  |  |
| 3 |  |  | 13 |  |  | 23 |  |  |
| 4 |  |  | 14 |  |  | 24 |  |  |
| 5 |  |  | 15 |  |  | 25 |  |  |
| 6 |  |  | 16 |  |  | 26 |  |  |
| 7 |  |  | 17 |  |  | 27 |  |  |
| 8 |  |  | 18 |  |  | 28 |  |  |
| 9 |  |  | 19 |  |  | 29 |  |  |
| 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  |
| Средња вриједност LpA0 : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Табела А.2.

Подаци који се рачунају након мјерења:

- LpA0 -  максимално LbgA (мора бити веће од 3 [dB])

- корекциони фактор К (мора бити мањи или једнак 7 [dB])

- коригована средња вриједност А-пондерисаног нивоа звучног притиска LpA

- A-пондерисани ниво звучне снаге у [dB].

Што се метода интензитета звука тиче, резултате је погодно смјестити у табелу А.3:

| А-пондерисане измјерене вриједности интензитета звука и звучног притиска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мјерна позиција | Висина 1 |  | Висина 2 |  | Мјерна позиција | Висина 1 |  | Висина 2 |  |
|  | LIAi | LpAi | LIAi | LpAi |  | LIAi | LpAi | LIAi | LpAi |
| 1 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |

Табела А.3.

Величине које се рачунају након мјерења:

- средња вриједност LpA0

- средња вриједност LIA

- разлика LpA0 - LIA (мора бити мања од 8 [dB])

- А-пондерисани ниво звучне снаге LWA

Након попуњених табела и срачунатих вриједности, пожељно је додати коментаре и  запажања током испитивања, као и списак особа које су изводиле експеримент и њихове функције. На крају извјештаја одговорно лице потписује документ.