## Празан ход
RMB | Uab0 [V] |  |  | Ubc0 [V] |  |  | Ia0 [A] |  |  | Ib0 [A] |  |  | P10 [W] |  |  | P20 [W] |  |  | U0 [V] | I0 [A] | P0 [W] | Pcus0 [W] | P0-Pcus0 [W] | U0^2 [V^2]
| α | k |  | α | k |  | α | k |  | α | k |  | α | k |  | α | k
1 | 400 | 1 | 400 | 400 | 1 | 400 | 3.5 | 1 | 3.5 | 4 | 1 | 4 | 30 | 30 | 900 | 22 | 30 | 660 | 400 | 3.75 | 240 | 131.2031 | 108.7969 | 160000
2 | 380 | 1 | 380 | 380 | 1 | 380 | 3.1 | 1 | 3.1 | 3.5 | 1 | 3.5 | 25 | 30 | 750 | 18.5 | 30 | 555 | 380 | 3.3 | 195 | 101.6037 | 93.3963 | 144400
3 | 360 | 1 | 360 | 360 | 1 | 360 | 2.8 | 1 | 2.8 | 3.15 | 1 | 3.15 | 22 | 30 | 660 | 16 | 30 | 480 | 360 | 2.975 | 180 | 82.5763 | 97.4237 | 129600
4 | 340 | 1 | 340 | 340 | 1 | 340 | 2.5 | 1 | 2.5 | 2.8 | 1 | 2.8 | 18.5 | 30 | 555 | 14 | 30 | 420 | 340 | 2.65 | 135 | 65.5199 | 69.4801 | 115600
5 | 320 | 1 | 320 | 320 | 1 | 320 | 2.3 | 1 | 2.3 | 2.6 | 1 | 2.6 | 16.5 | 30 | 495 | 12 | 30 | 360 | 320 | 2.45 | 135 | 56.0033 | 78.9967 | 102400
6 | 300 | 1 | 300 | 300 | 1 | 300 | 2.1 | 1 | 2.1 | 2.3 | 1 | 2.3 | 14 | 30 | 420 | 10 | 30 | 300 | 300 | 2.2 | 120 | 45.1572 | 74.8428 | 90000
7 | 250 | 1 | 250 | 250 | 1 | 250 | 1.61 | 1 | 1.61 | 1.8 | 1 | 1.8 | 13 | 20 | 260 | 9 | 20 | 180 | 250 | 1.705 | 80 | 27.1225 | 52.8775 | 62500
8 | 200 | 1 | 200 | 200 | 1 | 200 | 1.22 | 1 | 1.22 | 1.34 | 1 | 1.34 | 8 | 20 | 160 | 5 | 20 | 100 | 200 | 1.28 | 60 | 15.2863 | 44.7137 | 40000
9 | 150 | 1 | 150 | 150 | 1 | 150 | 0.85 | 1 | 0.85 | 0.98 | 1 | 0.98 | 9 | 10 | 90 | 5.5 | 10 | 55 | 150 | 0.915 | 35 | 7.8113 | 27.1887 | 22500
10 | 100 | 1 | 100 | 100 | 1 | 100 | 0.56 | 1 | 0.56 | 0.63 | 1 | 0.63 | 4 | 10 | 40 | 2 | 10 | 20 | 100 | 0.595 | 20 | 3.3031 | 16.6969 | 10000
11 | 80 | 1 | 80 | 82 | 1 | 82 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.44 | 1 | 0.44 | 2.5 | 10 | 25 | 0.5 | 10 | 5 | 81 | 0.42 | 20 | 1.6458 | 18.3542 | 6561
Rs | 3.11 | Ω

## Кратак спој
RBM | Uabk [V] |  |  | Ubck [V] |  |  | Iak [A] |  |  | Ibk [A] |  |  | P1k [W] |  |  | P2k [W] |  |  | Uk [V] | Ik [A] | Pk [W]
| α | k |  | α | k |  | α | k |  | α | k |  | α | k |  | α | k
1 | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 10 | 0 | 4 | 10 | 40 | 30 | 1.5 | 40
2 | 40 | 1 | 40 | 40 | 1 | 40 | 2.1 | 1 | 2.1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 7 | 10 | 70 | 40 | 2.05 | 70
3 | 58 | 1 | 58 | 57 | 1 | 57 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 10 | 150 | 57.5 | 3 | 150
4 | 76 | 1 | 76 | 76 | 1 | 76 | 4.1 | 1 | 4.1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | 10 | 28 | 10 | 280 | 76 | 4.05 | 290
5 | 92 | 1 | 92 | 91 | 1 | 91 | 5 | 1 | 5 | 4.9 | 1 | 4.9 | 1 | 10 | 10 | 41 | 10 | 410 | 91.5 | 4.95 | 420
6 | 112 | 1 | 112 | 110 | 1 | 110 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 10 | 30 | 61 | 10 | 610 | 111 | 6 | 640